附件1

学生公寓空调维保数量情况表

| 校区 | 品牌 | 匹数 | 数量（台） | 主要服务需求 | 说明情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仓山 | 格力 | 1.5P | 1283 | 清洗消毒、加氨、维护保养、维修、配件更换 | 大部分空调机为2012年、2013年 |  |
|  | 格力 | 2P | 139 | 清洗消毒、加氨、维护保养、维修、配件更换 | 大部分空调机为2012年、2013年 |  |
|  | 格力 | 3P | 53 | 清洗消毒、加氨、维护保养、维修、配件更换 | 大部分空调机为2012年、2013年 |  |
|  | 海尔 | 1.5P | 99 | 清洗消毒 | 83台质保期至2028年6月29日 | 质保期结束后按照格力1.5P空调单价结算、提供服务。 |
|  | 小计 |  | 1574 |  |  |  |
| 旗山 | 格力等 | 1.5P | 7462 | 清洗消毒、加氨、维护保养、维修、配件更换 | 大部分空调机为2012年、2013年 |  |
|  | 海尔 | 2P | 118 | 清洗消毒、加氨、维护保养、维修、配件更换 | 质保期至2026年9月10日 |  |
|  | 美的 | 1.5P | 505 | 清洗消毒、加氨、维护保养、维修、配件更换 | 378台2023年空调机，其余拟更换 | 更换后的新机按照清洗消毒单价结算。 |
|  | 海尔 | 1.5P | 44 | 清洗消毒 | 4台质保期至2028年5月10日、40台质保期至2029年5月25日 | 质保期结束后按照格力1.5P空调单价结算、提供服务。 |
|  | 海尔 | 1.5P | 703 | 清洗消毒 | 设备维保期 |  |
|  | 美的 | 1.5P | 320 | 清洗消毒 | 设备维保期 |  |
|  | 小计 |  | 9152 |  |  |  |
| 旗山 | 格力等 | 1.5P～5P | 17 | 清洗消毒 |  |  |
| 仓山 |  |  | 16 | 清洗消毒 |  | 高低压配电间 |
| 旗山 |  |  | 103 | 清洗消毒 |  |  |
| 小计 |  |  | 136 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 10862 |  |  |  |

附件2

学生公寓空调维保服务项目数要求

- 清洗消毒要求

- 清洗内机蒸发器、过滤网、翅片、面板等，清洗后各部件干净、无灰尘和污物。

- 清洗外机壳体、冷凝器、翅片、风机等，清洗后各部件干净、无灰尘和污物。

- 清洗后，内机进行消毒杀菌。

- 采用专用工具、器械对部件进行清洗，清洗后的部件应恢复原位。

- 清洗后，须进行调试，空调通风正常、排水系统畅通，整机运行正常。

- 空调清洗和消毒杀菌要使用专业清洁剂和消毒剂，必须是符合绿标环保的产品，保证不对所清洁的物体表面造成腐蚀，且不损伤学生宿舍及值班室墙体表面。

- 做好所在工作场所的环境卫生保洁工作，所有工作必须严格按国家及行业规范、标准执行。

- 服务期内全面清洗消毒所有空调三次，清洗时间为每年4-5月份。

- 检查保养要求

- 检查要求

- 检查空调机组运行电压及运行电流，检查电源开关和电源线是否正常，有无发烫等。

- 检查室内机和室外机的保护控制功能在规定条件下能否有效起作用。

- 检查接线端子排或接线头处有无松动老化。检查时观察空调的主机和内机电源接线和信号线的连接处有无被氧化，空调长时间的震动导致虚接等。

- 采用欧姆表定期检测空调机的绝缘电阻、检测空调机组有无漏电等。

- 检查室外机组的牢固情况，以免机组支架长时间被锈蚀，造成不安全因素。

- 采用专用检测仪器检测空调开机后用冷媒压力表检测空调的低压检修阀处的压力是否在标准范围内。

- 检查空调内机的进出风温度，是否符合运行标准。

- 检查机组在运行时有无异常的噪音。

- 检查遥控器上的高、中、低及自动风速等功能是否正常。

- 保养要求

- 管道破损包扎和冷水管破损更换。

- 空调缺氨不制冷，及时补充制冷剂R22到标准值。

- 加氨后，空调运行制冷30分钟，进出风口的温差在10度以上。

- 空调内机排水软管出水正常，室外机排风有明显热感。

- 维修要求

- 配备足量的技术人员和工作人员，储备常用的空调配件、备件，能够高质量、高效地完成维保服务。

- 提供专用、公开的24小时服务热线电话 ，报修响应不超过1小时，师生意见回复响应不超过6小时，维修响应不超过12小时。

- 故障维修时限：小修12小时完成；中修24小时完成；大修48小时完成 (系统检漏压力试验时可根据实际需要延长时间)。

- 大、中、小修的界定

- 大修——更换压缩机、更换蒸发器、更换冷凝器、检漏补漏。

- 中修——更换空调内、外风机，内、外机电路板、交流接触器、内外机风扇等配件。

- 小修——处理漏水、调整相序、更换电容、更换信号线等配件。

- 人员配备：高峰期（每年5-6月、9-11月）维修人员不少于6人，其中旗山校区不少于5人、仓山校区不少于1人，同时旗山校区需至少有3人驻点校内24小时值班；非高峰期根据服务内容安排，保障各项工作按时按需完成。

- 维修过程中，提供的配件（附件4）须是全新的、未使用过的，材质、规格须符合各品牌空调使用。

- 须将更换下来的配件运送到指定的仓库，未及时将旧配件收回，而造成不能报废，需承担相关损失；报废配件时，需协助搬运。

- 维保维修过程中，不得以任何理由收取师生任何费用。

- 压缩机更换需先报采购人确认，按要求更换相应空调品牌全新的、未使用过的压缩机，并做好记录。

- 压缩机保修期为1年。保修期内，压缩机故障，需免费更换并顺延保修期。

- 其它要求

- 按要求做好清洗、检查保养、维修记录，及时提供真实、准确的数据，根据需求做好统计工作。

- 以上技术参数要求主要以格力1.5P单冷机型为主，其他机型参照以上要求提供服务，未列出或不符的技术参数以国家行业标准操作、执行。

附件3

学生公寓空调维保服务项目询价报价表

一、维保维修费报价（除压缩机之外的所有费用）

| 校区 | 品牌 | 匹数 | 数量（台） | 主要服务需求 | 单价 （元/台/年） | 小计 （元/台/年） | 合计 （元/台/3年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仓山 | 格力 | 1.5P | 1283 | 清洗消毒、加氨、维护保养、维修、配件更换 |  |  |  |  |
|  | 格力 | 2P | 139 | 清洗消毒、加氨、维护保养、维修、配件更换 |  |  |  |  |
|  | 格力 | 3P | 53 | 清洗消毒、加氨、维护保养、维修、配件更换 |  |  |  |  |
|  | 海尔 | 1.5P | 99 | 清洗消毒 |  |  |  | 83台质保期至2028年6月29日，质保期结束后按照格力1.5P空调单价结算、提供服务。 |
|  | 小计 |  | 1574 |  |  |  |  |  |
| 旗山 | 格力等 | 1.5P | 7462 | 清洗消毒、加氨、维护保养、维修、配件更换 |  |  |  |  |
|  | 海尔 | 2P | 118 | 清洗消毒、加氨、维护保养、维修、配件更换 |  |  |  | 质保期至2026年9月10日 |
|  | 美的 | 1.5P | 505 | 清洗消毒、加氨、维护保养、维修、配件更换 |  |  |  |  |
|  | 海尔 | 1.5P | 44 | 清洗消毒 |  |  |  | 4台质保期至2028年5月10日、40台质保期至2029年5月25日；质保期结束后按照格力1.5P空调单价结算、提供服务。 |
|  | 海尔 | 1.5P | 703 | 清洗消毒 |  |  |  | 设备维保期 |
|  | 美的 | 1.5P | 320 | 清洗消毒 |  |  |  | 设备维保期 |
|  | 小计 |  | 9152 |  |  |  |  |  |
| 旗山 | 格力等 | 1.5P～5P | 17 | 清洗消毒 |  |  |  |  |
| 仓山 |  |  | 16 | 清洗消毒 |  |  |  | 高低压配电间 |
| 旗山 |  |  | 103 | 清洗消毒 |  |  |  |  |
| 小计 |  |  | 136 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 10862 |  |  |  |  |  |

注：合同期内，空调机更新后按1.5P空调清洗消毒中最低单价结算。

二、压缩机报价

| 序号 | 品牌 | 型号 | 匹数 | 单价（元） | 数量（台） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 格力 | KF-35GW/(35356)等 | 1.5P |  | 500 |  | 以实际需要更换的设备型号为主；项目预算金额内按实结算。 |
| 2 | 格力 | KF-50GW/K(50356)B1-N1、KF-50LW(50320)Aa-2 | 2P |  | 20 |  |  |
| 3 | 格力 | KF-72LW/(72320)Aa-2 | 3P |  | 10 |  |  |
| 4 | 海尔 | KFR-35GW/20MCA82等 | 1.5P |  | 10 |  |  |
| 5 | 海尔 | KFR-50LW/02XDA72 | 2P |  | 20 |  |  |
| 6 | 美的 | KFR-35GW/BP3DN8Y-DH400（3） | 1.5P |  | 50 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 610 |  |  |

附件4

学生公寓空调常用配件清单

| 序号 | 配件名称（1.5P、2P、3P） | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 内机主板 | 块 |
| 2 | 压缩机电容 | 个 |
| 3 | 外机电机电容 | 个 |
| 4 | 内机电机 | 台 |
| 5 | 外机电机 | 台 |
| 6 | 室内温管传感器 | 个 |
| 7 | 接收头 | 个 |
| 8 | 外机冷凝器 | 套 |
| 9 | 内机蒸发器 | 套 |
| 10 | 内机风叶 | 个 |
| 11 | 外机风叶 | 个 |
| 12 | 内机外壳 | 套 |
| 13 | 内机摆叶 | 套 |
| 14 | 变压器 | 个 |
| 15 | 室外温管传感器 | 个 |
| 16 | 高压阀 | 个 |
| 17 | 低压阀 | 个 |
| 18 | 节流毛细管 | 个 |
| 19 | 遥控器 | 个 |
| 20 | 排水管 | 条 |
| 22 | 铜管 | 米 |
| 23 | 其它辅材、配件 | / |

备注：除压缩机外，所有费用均包含在维保维修费中，上述未列明的配件、辅材也由中标人提供，不另外结算。