附件1：

饮食服务中心自营餐厅油烟管道清洗服务采购项目

技术参数要求

饮食服务中心仓、旗两校区自营餐厅直营餐厅油烟管道清洗服务，期限:2026.11.1-2027.8.15。清洗服务分4次（2026年11月1次、2027年寒假1次、2027年五一1次、2027年暑假1次），结算方式服务期满验收合格后结算，每两次清洗结算1次。具体技术参数要求如下：

1.清洗部位：油烟管道（含排烟罩、横管、立管、排烟风机等）、烟罩表面、烟罩内的灯罩、排风口、排烟口、排烟机以及油烟净化器、灶台表面等；

2.清洗要求：

（1）常规清洗要求（2026年11月、2027年五一）

针对烟罩与排烟口连接部位、与烟罩平行的排烟道及烟道内部进行全面、彻底清洁。作业人员需进入烟道内部开展人工精细化清洗，彻底清除烟道内壁附着油污、油垢。针对排烟口狭窄、烟道管径狭小、人工无法进入、人手无法触及的隐蔽死角及存在消防安全隐患的区域，供应商必须配备专用高压清洗设备、内窥清洗设备等专业特殊设备开展针对性清洗，确保所有积污区域清理到位，杜绝清洗盲区，消除油烟管道消防安全隐患。

（2）深度清洗要求（2027年寒假、2027年暑假）

寒暑假两次清洗为全方位深度保洁作业，需对仓、旗两校区所有自营餐厅的全部油烟立管、所有油烟横管、整套排烟管道系统及配套设备进行无死角、全覆盖深度清洗，彻底清除长期堆积的顽固油垢、厚重油污，全面恢复油烟排烟系统通风排烟性能，消除重大消防安全隐患，保障餐厅后厨安全生产环境。

- 3.清洗标准：

- （1）烟罩、烟道：清洗后内壁干净整洁，可清晰看见管道原本铁皮底色，无厚重油膜、无块状顽固油渍、无积灰积污死角；（2）灶台表面：无油污、无污渍、无黏腻感，表面光亮整洁；（3）排烟风机：风机叶轮表面油污彻底清除，可清晰看见叶轮原本底漆，电机底部无油污沉淀、无积油结块；（4）管道外部：管道外壁、接口、边角等位置无残留油渍、无顽固油垢，整体干净整洁。

4.清洗效果评估：清洗过程中，需拍照或视频清洁前后的对比照片，以评估清洗效果；作业完成后，由饮食服务中心餐厅负责人开展现场验收评估，若发现清洁不彻底、存在遗漏点位、未达到标准的情况，供应商需无条件、及时完成返工清洗，直至完全符合验收标准；每次清洗作业整改完毕、达标后，严格按照《油烟管道清洗效果验收标准》完成正式验收签字，所有验收资料、影像资料统一归档留存。

5.各自营餐厅油烟管道清洗数量及清洗次数：

| 序号 | 餐厅名称 | 油烟管道长度 (以现场长度为准） | 清洗次数 | 具体次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旗山兰苑随园餐厅 | 主厨间、煎饼间管道:约70米 主厨间烟罩:约13米 煎饼间烟罩:约5.6米售卖间烟罩：约8米 | 4 | 清洗4次（2026年11月1次、2027年寒假1次、2027年五一1次、2027年暑假1次） |
| 2 | 旗山行政楼教工餐厅 | 烹饪间管道:约20米 烹饪间烟罩:约5.2米 售卖区烟罩：约8米 | 4 | 清洗4次（2026年11月1次、2027年寒假1次、2027年五一1次、2027年暑假1次） |
| 3 | 旗山嘉树园餐厅（大伙区域） | 烹饪间管道:约20米 烹饪间烟罩:约6米 煎饼间管道:约15米 煎饼间烟罩:约6米 | 4 | 清洗4次（2026年11月1次、2027年寒假1次、2027年五一1次、2027年暑假1次） |
| 4 | 仓山高区聚星园餐厅 | 烹饪间管道:约90米 烹饪间烟罩:约8.5米 | 4 | 清洗4次（2026年11月1次、2027年寒假1次、2027年五一1次、2027年暑假1次） |

附件

| 油烟管道清洗效果验收标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位： | 福建师范大学饮食服务中心 |  | 日期： |  |
| 设施名称 | 清洗/检查内容 | 标准要求 | 清洗是否达标 | 备注 |
| 集烟罩及油网（烟罩表面、烟罩内的灯罩、排风口、排烟口、排烟机、灶台表面等） | 表面油污、油网堵塞情况 | 无明显积油、油网通透无堵塞；油杯内费油量≤80％（超过需及时倾倒） | □达标 □不达标 |  |
| 排烟管道（横管、立管等） | 管道内壁油垢厚度、口密封性 | 管道内壁油垢厚度≤0.5mm（可用手电筒照射检查）；无漏油、无变形。 | □达标 □不达标 |  |
| 油烟管道净化器 | 电极板/过滤网油污、设备运行电流、放电状态 | 电极板无厚重油垢（可用中性清洁剂浸泡清洗）；运行电流稳定在额定值±10％；无异常放电声。 | □达标 □不达标 |  |
| 风机 | 叶轮油污、轴承润滑、电机温度 | 叶轮无明显配重油垢；轴承无卡顿异响；电机温度≤70℃（手触不烫） | □达标 □不达标 |  |
| 防火阀/止回阀 | 阀门灵活性、密封性能 | 阀门可正常闭合，无油污黏连；关闭时无漏烟。 | □达标 □不达标 |  |
| 整体系统联动测试 | 开机后排烟效果、净化效率 | 排烟系统无倒灌 | □达标 □不达标 |  |
| 清洗期限：按时完成□ 未按时完成□ |  | 清洗项目：按时完成□ 未按时完成□ | 清洗质量：满意□ 不满意□ |  |
| 服务态度：满意□ 不满意□ |  | 人员素质：满意□ 不满意□ |  |  |